## 1_Eingabeparameter
DeltaT – Geothermie Auslegungsrechner ¦ Eingabeparameter
Alle Eingaben mit Standardwerten, Einheiten, Wertebereichen und Beschreibung
# | Parameter | Symbol | Standardwert | Einheit | Wertebereich | Beschreibung
1 | Reservoirtiefe | h | 500 | m | 100 – 5000 m | Vertikale Tiefe der Förder-/Reinjektionsbohrung ab GOF. Bestimmt Pumpendruckhöhe und spez. Wärmeleistung.
2 | Aquifer-Mächtigkeit | b | 40 | m | 5 – 300 m | Vertikale Dicke des wasserführenden Horizonts. Geht direkt in Transmissivität und Durchbruchszeit ein.
3 | Hydraul. Leitfähigkeit | k_f | 0.0001 | m/s | 1×10⁻⁶ – 1×10⁻² m/s | Durchlässigkeitsbeiwert des Aquifers. Logarithmische Eingabe. Mit Mächtigkeit → Transmissivität T.
4 | Grundwassertemperatur | T_GW | 16 | °C | 5 – 180 °C | Natürliche Reservoirtemperatur. Obere Grenze des nutzbaren Temperaturhubs. Grundlage der COP-Berechnung.
5 | TDS (Mineralisation) | TDS | 500 | mg/l | 0 – 200 000 mg/l | Gesamtgehalt gelöster Feststoffe. Bestimmt Materialklasse (Edelstahl / Duplex / Titan) und Scaling-Risiko.
6 | Förderrate | Q | 15 | l/s | 1 – 200 l/s | Volumenstrom der Förderbohrung. Kernparameter für Wärmeleistung, Pumpenleistung und Durchbruchszeit.
7 | Reinjektionstemperatur | T_R | 12 | °C | 5 – 40 °C | Temperatur des abgekühlten Wassers bei Rückeinspeisung. ΔT = T_GW – T_R = nutzbare Temperaturdifferenz.
8 | Bohrloch-Abstand | d | 100 | m | 20 – 2000 m | Horizontalabstand Förder-/Reinjektionsbohrung. Bestimmt thermische Durchbruchszeit (Drost 1978).
9 | Ziel-Wärmeleistung | Q_Ziel | 5000 | kW | 100 – 100 000 kW | Gewünschte Gesamtleistung. Ergibt Anzahl der benötigten Dubletten.
10 | Vorlauftemperatur | T_VL | 90 | °C | 30 – 160 °C | Warmseite Wärmenetz / Prozess. Bestimmt Temperaturhub ΔT_hub und WP-Typ-Klassifikation.
11 | Rücklauftemperatur | T_RL | 55 | °C | 20 – 80 °C | Kaltrücklauf aus dem Wärmenetz. Kälteste Seite im Wärmetauscher (LMTD-Berechnung).
12 | Laufstunden | t_LZ | 2000 | h/a | 500 – 8760 h/a | Betriebsstunden pro Jahr. Mit Gesamtleistung → Jahreswärmemenge [MWh/a].
Blau = Eingabewert (vom Nutzer einstellbar) ¦ Schwarz = berechnet ¦ Grün = Verweis aus anderem Tabellenblatt

## 2_Formeldokumentation
DeltaT – Geothermie Auslegungsrechner ¦ Formeldokumentation
Alle Berechnungsformeln mit mathematischer Notation, Einheiten und Literaturquelle
# | Berechnung | Symbol | Formel (mathematisch) | Einheit | Eingaben | Annahmen / Konstanten | Literaturquelle
1 | Transmissivität | T | T = k_f × b | m²/s | k_f, b | – | VDI 4640 Bl. 1; Kühn 2012
2 | Temperatur-differenz (nutzbar) | ΔT | ΔT = T_GW − T_R | K | T_GW, T_R | – | Grundlage Energiebilanz
3 | Thermische Leistung je Dublett | Q_th | Q_th = Q × c_p × ΔT | kW | Q [l/s], ΔT [K] | c_p = 4,18 kJ/(kg·K); ρ_W ≈ 1 kg/l → Q[l/s] ≈ ṁ[kg/s] | VDI 4640 Bl. 2; Sanner et al. 2003
4 | Anzahl Dubletten | n_D | n_D = ⌈Q_Ziel / Q_th⌉ | – | Q_Ziel, Q_th | Aufrunden auf ganze Zahl (CEILING) | –
5 | Gesamtleistung | Q_ges | Q_ges = n_D × Q_th | kW | n_D, Q_th | – | –
6 | Gesamtförderrate | Q_ges,hyd | Q_ges,hyd = n_D × Q | l/s | n_D, Q | – | –
7 | Tauchpumpen-leistung | P_pump | P_pump = (Q/1000) × ρ × g × h / η | kW | Q [l/s], h [m] | ρ = 1000 kg/m³; g = 9,81 m/s²; η = 0,60 | VDI 3803; Herstellerangaben
8 | Thermische Durch-bruchszeit | t_break | t_break = π × n × b × d² / (4 × Q_m) | Jahre | b, d, Q [l/s → m³/s] | n = 0,25 (Porosität); Q_m = Q/1000 [m³/s] | Drost 1978
9 | Optimaler Bohrloch-abstand | d_opt | d_opt = √(4 × Q_m × t_ref × 365×86400 / (π × n × b)) | m | Q, b | n = 0,25; t_ref = 25 Jahre | Drost 1978
10 | Spezifische Wärme-leistung | q_spez | q_spez = Q_th × 1000 / h | W/m | Q_th, h | – | VDI 4640 Bl. 2
11 | COP (Wärmepumpe) | COP | COP = (T_VL / (T_VL − T_GW)) × η_Carnot | – | T_VL [K], T_GW [K] | η_Carnot = 0,50 (50 % des Carnot-COP) | Arpagaus et al. 2018; IEA HP Annex 35
12 | El. Leistung WP | P_el,WP | P_el,WP = Q_geo / (COP − 1) | kW | Q_ges, COP | Aus COP-Definition: COP = (Q_geo + P_el) / P_el | EN 14511
13 | LMTD (Wärme-tauscher, Gegen-strom) | LMTD | LMTD = (ΔT₁ − ΔT₂) / ln(ΔT₁/ΔT₂) | K | T_GW, T_R, T_VL, T_RL | ΔT₁ = T_GW − T_VL; ΔT₂ = T_R − T_RL (Gegenstrom) | VDI Wärmeatlas 2019
14 | Wärmetauscher-fläche | A_WT | A_WT = Q_ges × 1000 / (U × LMTD) | m² | Q_ges, LMTD | U = 4000 W/(m²·K) (Plattenwärmetauscher) | VDI Wärmeatlas 2019
15 | Temperatuhub WP | ΔT_hub | ΔT_hub = T_VL − T_GW | K | T_VL, T_GW | Klassifikation: ≤0 K Direkt, ≤35 K Std-WP, ≤60 K HT-WP, >60 K ORC | VDI 4640 Bl.4; Arpagaus 2018; Zühlsdorf 2019
16 | Jahreswärmemenge | E_a | E_a = Q_ges × t_LZ / 1000 | MWh/a | Q_ges [kW], t_LZ [h/a] | – | –

## 3_Berechnungsmodell
DeltaT – Live-Berechnungsmodell (Excel-Formeln)
Blaue Zellen = Eingaben (veränderbar) ¦ Schwarze Zellen = Formeln ¦ Gelb = Schlüsselausgaben
▌ EINGABEPARAMETER
Reservoirtiefe | h | 500 | m
Aquifer-Mächtigkeit | b | 40 | m
Hydr. Leitfähigkeit | k_f | 0.0001 | m/s
Grundwassertemperatur | T_GW | 16 | °C
TDS (Mineralisation) | TDS | 500 | mg/l
Förderrate | Q | 15 | l/s
Reinjektionstemperatur | T_R | 12 | °C
Bohrloch-Abstand | d | 100 | m
Ziel-Wärmeleistung | Q_Ziel | 5000 | kW
Vorlauftemperatur | T_VL | 90 | °C
Rücklauftemperatur | T_RL | 55 | °C
Laufstunden | t_LZ | 2000 | h/a
▌ PRIMÄRKREIS
Transmissivität | T | 0.004 | m²/s
Temperaturdifferenz | ΔT | 4 | K
Therm. Leistung/Dublett | Q_th | 250.8 | kW
Anzahl Dubletten | n_D | 20 | –
Gesamtleistung | Q_ges | 5016 | kW
Gesamtförderrate | Q_ges,hyd | 300 | l/s
Tauchpumpenleistung/Dublett | P_pump | 122.625 | kW
Thermische Durchbruchszeit | t_break | 0.16603 | Jahre
Opt. Bohrloch-Abstand | d_opt | 1227.0832 | m
Spez. Wärmeleistung | q_spez | 501.6 | W/m
Jahreswärmemenge | E_a | 10032 | MWh/a
▌ SEKUNDÄRKREIS / WÄRMEPUMPE
Temperaturhub | ΔT_hub | 74 | K
COP (Carnot×50%) | COP | 2.4537 | –
El. Leistung Wärmepumpe | P_el,WP | 3450.4671 | kW
▌ WÄRMETAUSCHER (LMTD, Gegenstrom)
ΔT₁ (T_GW − T_VL) | ΔT₁ | -74 | K
ΔT₂ (T_R − T_RL) | ΔT₂ | -43 | K
LMTD | LMTD | n/a | K
Wärmetauscherfläche | A_WT | n/a | m²
▌ STATUSAMPEL (Grenzwerte)
Hydraulik (T-Wert) | Status | GRÜN – gut | –
Durchbruchszeit | Status | ROT – <15 J. | –
COP Bewertung | Status | GELB | –
WP-Typ Klassif. | Status | Industrielle HT-WP / ORC | –

## 4_Quellen
DeltaT – Literaturquellen & Normen
Kürzel | Vollständige Referenz | Verwendung in Berechnung
VDI 4640 Bl. 1–4 | VDI-Richtlinie 4640 – Thermische Nutzung des Untergrundes, Bl. 1–4. VDI, Düsseldorf, 2019/2022. | Transmissivitätsschwellen, Direktnutzung, WP-Auslegung
EN 14511 | DIN EN 14511 – Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze und Wärmepumpen. CEN, 2018. | COP-Definition, Standard-WP Klassifikation
Arpagaus et al. 2018 | Arpagaus, C. et al.: High temperature heat pumps. Energy, 152, 985–1010. doi:10.1016/j.energy.2018.03.166 | COP 50% Carnot, HT-WP Klassifikation (Hub 35–60 K)
Zühlsdorf et al. 2019 | Zühlsdorf, B. et al.: High-temperature heat pumps for industrial processes. JRSE 11(3). doi:10.1063/1.5051244 | Ultra-high lift WP / ORC (Hub >60 K)
Drost 1978 | Drost, W.: Methoden der Grundwasserhydrologie. Akademie-Verlag, Berlin, 1978. | Thermische Durchbruchszeit: t_break = π·n·b·d²/(4·Q)
Kühn 2012 | Kühn, M. (Hrsg.): Dynamische Speicherung in geothermischen Reservoiren. Springer, 2012. | Transmissivitätsschwellen T > 10⁻³ m²/s
Sanner et al. 2003 | Sanner, B. et al.: Ground source heat pumps in Europe. Geothermics 32(4–6), 579–588. | Wärmeleistungsformel, c_p = 4,18 kJ/(kg·K)
VDI Wärmeatlas 2019 | VDI Wärmeatlas, 12. Aufl., Springer, 2019. | LMTD-Formel, U-Wert Plattenwärmetauscher 4000 W/(m²·K)
VDI 2045 | VDI 2045 – Korrosion durch Wasser. VDI, Düsseldorf. | Werkstoffklassen nach TDS: Edelstahl / Duplex / Titan
IEA HP Annex 35 | IEA Heat Pump Programme Annex 35 – Application of industrial heat pumps. 2011. | COP-Realfaktor 50% Carnot